## matlabCheck 6in Tube
effective bulb length |  |  |  |  | annulus area |  |  |  |  | bulb UV specs |  |  |  | UVGI data
[mm] | [cm] | [in] | [ft] |  | [mm^2] | [cm^2] | [in^2] | [SF] |  |  | nominal UV [W] | 5.7 |  |  | UV [W] | 3.3334
285 | 28.5 | 11.2205 | 0.93504 |  | 15529.3864 | 155.2939 | 24.0706 | 0.16716 |  |  | EOL derating | 0.8 |  |  | z [uJ/cm^2] | 0.00187 | 0.00218
quartz tube OD |  |  |  |  | annulus volume | [5 empty] | thermal derating | 0.85 |  |  | exposure time [s] | 1.7051
[mm] | [cm] | [in] | [ft] |  | [mm^3] | [cc] | [in^3] | [CF]
23.0632 | 2.3063 | 0.908 | 0.075667 |  | 4425875.1177 | 4425.8751 | 270.0835 | 0.1563 |  | optics
annular tube ID |  |  |  |  | velocity | [5 empty] | tube attenuation | 0.86
[mm] | [cm] | [in] | [ft] |  | [mm/s] | [cm/s] | [l/m] | [FPM] |  |  | reflector eff | 0.7
142.494 | 14.2494 | 5.61 | 0.4675 |  | 167.1483 | 16.7148 |  | 32.9032
| [cc/s] |  | [CFM]
| 2595.7112 |  | 5.5 |  |  |  |  | % reduction | 100
weighted average of pathogen survival fraction in 1mm concentric ring increments
step [mm] | r0 [cm] | r0+ri [cm] | area [cm^2] | direct [uJ/cm^2] | reflected [uJ/cm^2] | total [uJ/cm^2] | Pf
1 | 1.153 | 1.253 | 0.75587 | 25330.82 | 17731.574 | 43062.394 | 1.0659e-35 | 8.0566e-36 |  |  |  | 14856.1549 | 10399.3085 | 25255.4634 | 43062.394
2 | 1.253 | 1.353 | 0.8187 | 23458.6234 | 16421.0364 | 39879.6598 | 4.0974e-33 | 3.3545e-33 |  |  |  | 13758.1391 | 9630.6973 | 23388.8364 | 39879.6598
3 | 1.353 | 1.453 | 0.88153 | 21844.1276 | 15290.8893 | 37135.017 | 6.9425e-31 | 6.12e-31 |  |  |  | 12811.2609 | 8967.8827 | 21779.1436 | 37135.017
4 | 1.453 | 1.553 | 0.94436 | 20437.5515 | 14306.286 | 34743.8375 | 6.0738e-29 | 5.7359e-29 |  |  |  | 11986.3246 | 8390.4272 | 20376.7519 | 34743.8375
5 | 1.553 | 1.653 | 1.0072 | 19201.16 | 13440.812 | 32641.972 | 3.0935e-27 | 3.1158e-27 |  |  |  | 11261.1991 | 7882.8394 | 19144.0385 | 32641.972
6 | 1.653 | 1.753 | 1.07 | 18105.8286 | 12674.08 | 30779.9085 | 1.0062e-25 | 1.0767e-25 |  |  |  | 10618.8033 | 7433.1623 | 18051.9656 | 30779.9085
7 | 1.753 | 1.853 | 1.1329 | 17128.7196 | 11990.1037 | 29118.8233 | 2.2476e-24 | 2.5462e-24 |  |  |  | 10045.7432 | 7032.0202 | 17077.7634 | 29118.8233
8 | 1.853 | 1.953 | 1.1957 | 16251.673 | 11376.1711 | 27627.8442 | 3.6524e-23 | 4.3672e-23 |  |  |  | 9531.3682 | 6671.9578 | 16203.326 | 27627.8442
9 | 1.953 | 2.053 | 1.2585 | 15460.067 | 10822.0469 | 26282.1138 | 4.5237e-22 | 5.6931e-22 |  |  |  | 9067.1028 | 6346.972 | 15414.0748 | 26282.1138
10 | 2.053 | 2.153 | 1.3214 | 14741.996 | 10319.3972 | 25061.3932 | 4.4348e-21 | 5.8599e-21 |  |  |  | 8645.9648 | 6052.1753 | 14698.1401 | 25061.3932
11 | 2.153 | 2.253 | 1.3842 | 14087.6686 | 9861.368 | 23949.0367 | 3.5502e-20 | 4.9141e-20 |  |  |  | 8262.2113 | 5783.5479 | 14045.7593 | 23949.0367
12 | 2.253 | 2.353 | 1.447 | 13488.9577 | 9442.2704 | 22931.2281 | 2.3815e-19 | 3.446e-19 |  |  |  | 7911.0761 | 5537.7533 | 13448.8294 | 22931.2281
13 | 2.353 | 2.453 | 1.5098 | 12939.0613 | 9057.3429 | 21996.4043 | 1.3679e-18 | 2.0653e-18 |  |  |  | 7588.57 | 5311.999 | 12900.569 | 21996.4043
14 | 2.453 | 2.553 | 1.5727 | 12432.2434 | 8702.5704 | 21134.8138 | 6.8512e-18 | 1.0775e-17 |  |  |  | 7291.3287 | 5103.9301 | 12395.2588 | 21134.8138
15 | 2.553 | 2.653 | 1.6355 | 11963.6327 | 8374.5429 | 20338.1755 | 3.0391e-17 | 4.9705e-17 |  |  |  | 7016.4953 | 4911.5467 | 11928.0421 | 20338.1755
16 | 2.653 | 2.753 | 1.6983 | 11529.0655 | 8070.3459 | 19599.4114 | 1.2098e-16 | 2.0547e-16 |  |  |  | 6761.6281 | 4733.1397 | 11494.7678 | 19599.4114
17 | 2.753 | 2.853 | 1.7612 | 11124.9623 | 7787.4736 | 18912.4359 | 4.3715e-16 | 7.699e-16 |  |  |  | 6524.6275 | 4567.2392 | 11091.8667 | 18912.4359
18 | 2.853 | 2.953 | 1.824 | 10748.2281 | 7523.7596 | 18271.9877 | 1.448e-15 | 2.6411e-15 |  |  |  | 6303.6783 | 4412.5748 | 10716.2532 | 18271.9877
19 | 2.953 | 3.053 | 1.8868 | 10396.1734 | 7277.3214 | 17673.4948 | 4.4342e-15 | 8.3666e-15 |  |  |  | 6097.2035 | 4268.0424 | 10365.2459 | 17673.4948
20 | 3.053 | 3.153 | 1.9497 | 10066.4502 | 7046.5151 | 17112.9653 | 1.2648e-14 | 2.466e-14 |  |  |  | 5903.8256 | 4132.6779 | 10036.5035 | 17112.9653
21 | 3.153 | 3.253 | 2.0125 | 9756.9989 | 6829.8992 | 16586.8981 | 3.3828e-14 | 6.8078e-14 |  |  |  | 5722.337 | 4005.6359 | 9727.9728 | 16586.8981
22 | 3.253 | 3.353 | 2.0753 | 9466.0058 | 6626.2041 | 16092.2099 | 8.5314e-14 | 1.7706e-13 |  |  |  | 5551.6738 | 3886.1716 | 9437.8454 | 16092.2099
23 | 3.353 | 3.453 | 2.1382 | 9191.8672 | 6434.307 | 15626.1742 | 2.0394e-13 | 4.3606e-13 |  |  |  | 5390.8955 | 3773.6268 | 9164.5223 | 15626.1742
24 | 3.453 | 3.553 | 2.201 | 8933.16 | 6253.212 | 15186.372 | 4.6417e-13 | 1.0216e-12 |  |  |  | 5239.1675 | 3667.4173 | 8906.5848 | 15186.372
25 | 3.553 | 3.653 | 2.2638 | 8688.6169 | 6082.0318 | 14770.6487 | 1.01e-12 | 2.2864e-12 |  |  |  | 5095.7465 | 3567.0226 | 8662.7691 | 14770.6487
26 | 3.653 | 3.753 | 2.3267 | 8457.1056 | 5919.9739 | 14377.0796 | 2.1083e-12 | 4.9053e-12 |  |  |  | 4959.9686 | 3471.978 | 8431.9466 | 14377.0796
27 | 3.753 | 3.853 | 2.3895 | 8237.6116 | 5766.3281 | 14003.9397 | 4.2361e-12 | 1.0122e-11 |  |  |  | 4831.2386 | 3381.867 | 8213.1055 | 14003.9397
28 | 3.853 | 3.953 | 2.4523 | 8029.2227 | 5620.4559 | 13649.6786 | 8.2163e-12 | 2.0149e-11 |  |  |  | 4709.0215 | 3296.3151 | 8005.3366 | 13649.6786
29 | 3.953 | 4.053 | 2.5152 | 7831.1171 | 5481.7819 | 13312.899 | 1.5424e-11 | 3.8793e-11 |  |  |  | 4592.8355 | 3214.9848 | 7807.8203 | 13312.899
30 | 4.053 | 4.153 | 2.578 | 7642.5518 | 5349.7862 | 12992.338 | 2.8088e-11 | 7.2411e-11 |  |  |  | 4482.2447 | 3137.5713 | 7619.816 | 12992.338
31 | 4.153 | 4.253 | 2.6408 | 7462.8539 | 5223.9977 | 12686.8516 | 4.973e-11 | 1.3133e-10 |  |  |  | 4376.8545 | 3063.7981 | 7440.6526 | 12686.8516
32 | 4.253 | 4.353 | 2.7037 | 7291.4122 | 5103.9886 | 12395.4008 | 8.5766e-11 | 2.3188e-10 |  |  |  | 4276.3065 | 2993.4145 | 7269.721 | 12395.4008
33 | 4.353 | 4.453 | 2.7665 | 7127.6707 | 4989.3695 | 12117.0401 | 1.4434e-10 | 3.9931e-10 |  |  |  | 4180.2745 | 2926.1921 | 7106.4666 | 12117.0401
34 | 4.453 | 4.553 | 2.8293 | 6971.1218 | 4879.7852 | 11850.907 | 2.3742e-10 | 6.7173e-10 |  |  |  | 4088.4608 | 2861.9226 | 6950.3834 | 11850.907
35 | 4.553 | 4.653 | 2.8922 | 6821.3018 | 4774.9113 | 11596.2131 | 3.8226e-10 | 1.1056e-09 |  |  |  | 4000.5936 | 2800.4155 | 6801.0092 | 11596.2131
36 | 4.653 | 4.753 | 2.955 | 6677.7861 | 4674.4503 | 11352.2364 | 6.0325e-10 | 1.7826e-09 |  |  |  | 3916.4238 | 2741.4966 | 6657.9204 | 11352.2364
37 | 4.753 | 4.853 | 3.0178 | 6540.1849 | 4578.1294 | 11118.3144 | 9.3428e-10 | 2.8195e-09 |  |  |  | 3835.7227 | 2685.0059 | 6520.7285 | 11118.3144
38 | 4.853 | 4.953 | 3.0806 | 6408.14 | 4485.698 | 10893.838 | 1.4216e-09 | 4.3795e-09 |  |  |  | 3758.2803 | 2630.7962 | 6389.0764 | 10893.838
39 | 4.953 | 5.053 | 3.1435 | 6281.3215 | 4396.925 | 10678.2465 | 2.1275e-09 | 6.6877e-09 |  |  |  | 3683.9031 | 2578.7321 | 6262.6352 | 10678.2465
40 | 5.053 | 5.153 | 3.2063 | 6159.4251 | 4311.5976 | 10471.0226 | 3.1344e-09 | 1.005e-08 |  |  |  | 3612.4126 | 2528.6888 | 6141.1014 | 10471.0226
41 | 5.153 | 5.253 | 3.2691 | 6042.1697 | 4229.5188 | 10271.6885 | 4.5504e-09 | 1.4876e-08 |  |  |  | 3543.644 | 2480.5508 | 6024.1949 | 10271.6885
42 | 5.253 | 5.353 | 3.332 | 5929.2952 | 4150.5067 | 10079.8019 | 6.5145e-09 | 2.1706e-08 |  |  |  | 3477.4448 | 2434.2114 | 5911.6562 | 10079.8019
43 | 5.353 | 5.453 | 3.3948 | 5820.5607 | 4074.3925 | 9894.9532 | 9.2046e-09 | 3.1248e-08 |  |  |  | 3413.6736 | 2389.5715 | 5803.2451 | 9894.9532
44 | 5.453 | 5.553 | 3.4576 | 5715.7424 | 4001.0197 | 9716.762 | 1.2845e-08 | 4.4412e-08 |  |  |  | 3352.1992 | 2346.5394 | 5698.7386 | 9716.762
45 | 5.553 | 5.653 | 3.5205 | 5614.6325 | 3930.2427 | 9544.8752 | 1.7714e-08 | 6.2361e-08 |  |  |  | 3292.8997 | 2305.0298 | 5597.9295 | 9544.8752
46 | 5.653 | 5.753 | 3.5833 | 5517.0376 | 3861.9263 | 9378.964 | 2.4158e-08 | 8.6564e-08 |  |  |  | 3235.6618 | 2264.9632 | 5500.625 | 9378.964
47 | 5.753 | 5.853 | 3.6461 | 5422.7776 | 3795.9443 | 9218.722 | 3.2598e-08 | 1.1886e-07 |  |  |  | 3180.3797 | 2226.2658 | 5406.6454 | 9218.722
48 | 5.853 | 5.953 | 3.709 | 5331.6844 | 3732.1791 | 9063.8635 | 4.3547e-08 | 1.6151e-07 |  |  |  | 3126.9548 | 2188.8684 | 5315.8232 | 9063.8635
49 | 5.953 | 6.053 | 3.7718 | 5243.6011 | 3670.5208 | 8914.1219 | 5.7619e-08 | 2.1733e-07 |  |  |  | 3075.2952 | 2152.7067 | 5228.0019 | 8914.1219
50 | 6.053 | 6.153 | 3.8346 | 5158.3809 | 3610.8666 | 8769.2475 | 7.5548e-08 | 2.897e-07 |  |  |  | 3025.3148 | 2117.7204 | 5143.0352 | 8769.2475
51 | 6.153 | 6.253 | 3.8975 | 5075.8864 | 3553.1205 | 8629.0068 | 9.8202e-08 | 3.8274e-07 |  |  |  | 2976.933 | 2083.8531 | 5060.7861 | 8629.0068
52 | 6.253 | 6.353 | 3.9603 | 4995.9889 | 3497.1922 | 8493.1811 | 1.266e-07 | 5.0137e-07 |  |  |  | 2930.0743 | 2051.052 | 4981.1263 | 8493.1811
53 | 6.353 | 6.453 | 4.0231 | 4918.5677 | 3442.9974 | 8361.5651 | 1.6193e-07 | 6.5145e-07 |  |  |  | 2884.6679 | 2019.2676 | 4903.9355 | 8361.5651
54 | 6.453 | 6.553 | 4.086 | 4843.5095 | 3390.4566 | 8233.9661 | 2.0556e-07 | 8.3992e-07 |  |  |  | 2840.6474 | 1988.4532 | 4829.1005 | 8233.9661
55 | 6.553 | 6.653 | 4.1488 | 4770.7076 | 3339.4953 | 8110.2029 | 2.5909e-07 | 1.0749e-06 |  |  |  | 2797.9501 | 1958.5651 | 4756.5152 | 8110.2029
56 | 6.653 | 6.753 | 4.2116 | 4700.0618 | 3290.0433 | 7990.1051 | 3.2433e-07 | 1.366e-06 |  |  |  | 2756.5174 | 1929.5622 | 4686.0796 | 7990.1051
57 | 6.753 | 6.853 | 4.2745 | 4631.4778 | 3242.0345 | 7873.5123 | 4.0335e-07 | 1.7241e-06 |  |  |  | 2716.2939 | 1901.4057 | 4617.6996 | 7873.5123
58 | 6.853 | 6.953 | 4.3373 | 4564.8666 | 3195.4066 | 7760.2732 | 4.9848e-07 | 2.162e-06 |  |  |  | 2677.2274 | 1874.0592 | 4551.2866 | 7760.2732
59 | 6.953 | 7.053 | 4.4001 | 4500.1443 | 3150.101 | 7650.2452 | 6.1235e-07 | 2.6944e-06 |  |  |  | 2639.2687 | 1847.4881 | 4486.7568 | 7650.2452
60 | 7.053 | 7.153 | 4.4629 | 4437.2316 | 3106.0621 | 7543.2937 | 7.4793e-07 | 3.338e-06 |  |  |  | 2602.3713 | 1821.6599 | 4424.0313 | 7543.2937
1.5812e-05
1.0182e-07
100