## Sheet1
Purge |  | Pf | X | Room Filter |  | Pf | X | Room UVGI |  | Pf | X | HVAC System |  |  |  |  | Pf | = | Room Pf
Qdot SA |  | Pf purge |  | Qdot SA | R filter | Pf filter |  | Qdot SA | R uvgi | Pf uvgi |  | Qdot SA | Qdot OA | R filter | Location | R uvgi | Pf hvac |  | Pf room | k
[CFM] |  | [C/C0] |  | [CFM] | [%] | [C/C0] |  | [CFM] | [%] | [C/C0] |  | [CFM] | [CFM] | [%] | MA/RA | [%] | [C/C0] |  | [C/C0] | [ . ]
0 |  | 1 |  | 125 | 75% | 0.99446 |  | 125 | 99.9% | 0.99263 |  | 2000 | 200 | 75% | MA | 0% | 0.90417 |  | 0.89253 | -0.1137
Room
L | W | H | V | Ev | t | Pf | Pf | t@ log 1 | t@ log 2 | t@ log 3 | t@ log 4 | t@ log 5 | t@ log 6
[ft] | [ft] | [ft] | [ft^3] | [ . ] | [min] | [C/C0] | check | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min]
50 | 30 | 9 | 13500 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 20.2521 | 40.5041 | 60.7562 | 81.0083 | 101.2603 | 121.5124
[5 empty] | 1 | 0.89253 | 0.89253
[5 empty] | 2 | 0.79661 | 0.79661
[5 empty] | 3 | 0.711 | 0.711
[5 empty] | 4 | 0.63458 | 0.63458
[5 empty] | 5 | 0.56638 | 0.56638
[5 empty] | 6 | 0.50551 | 0.50551
[5 empty] | 7 | 0.45119 | 0.45119
[5 empty] | 8 | 0.4027 | 0.4027
[5 empty] | 9 | 0.35942 | 0.35942
[5 empty] | 10 | 0.32079 | 0.32079
[5 empty] | 11 | 0.28632 | 0.28632
[5 empty] | 12 | 0.25555 | 0.25555
[5 empty] | 13 | 0.22808 | 0.22808
[5 empty] | 14 | 0.20357 | 0.20357
[5 empty] | 15 | 0.18169 | 0.18169
[5 empty] | 16 | 0.16217 | 0.16217
[5 empty] | 17 | 0.14474 | 0.14474
[5 empty] | 18 | 0.12918 | 0.12918
[5 empty] | 19 | 0.1153 | 0.1153
[5 empty] | 20 | 0.10291 | 0.10291
[5 empty] | 21 | 0.091848 | 0.091848
[5 empty] | 22 | 0.081977 | 0.081977
[5 empty] | 23 | 0.073167 | 0.073167
[5 empty] | 24 | 0.065303 | 0.065303
[5 empty] | 25 | 0.058285 | 0.058285
[5 empty] | 26 | 0.052021 | 0.052021
[5 empty] | 27 | 0.04643 | 0.04643
[5 empty] | 28 | 0.041441 | 0.041441
[5 empty] | 29 | 0.036987 | 0.036987
[5 empty] | 30 | 0.033012 | 0.033012
[5 empty] | 31 | 0.029464 | 0.029464
[5 empty] | 32 | 0.026297 | 0.026297
[5 empty] | 33 | 0.023471 | 0.023471
[5 empty] | 34 | 0.020949 | 0.020949
[5 empty] | 35 | 0.018697 | 0.018697
[5 empty] | 36 | 0.016688 | 0.016688
[5 empty] | 37 | 0.014895 | 0.014895
[5 empty] | 38 | 0.013294 | 0.013294
[5 empty] | 39 | 0.011865 | 0.011865
[5 empty] | 40 | 0.01059 | 0.01059
[5 empty] | 41 | 0.0094518 | 0.0094518
[5 empty] | 42 | 0.008436 | 0.008436
[5 empty] | 43 | 0.0075294 | 0.0075294
[5 empty] | 44 | 0.0067202 | 0.0067202
[5 empty] | 45 | 0.005998 | 0.005998
[5 empty] | 46 | 0.0053534 | 0.0053534
[5 empty] | 47 | 0.004778 | 0.004778
[5 empty] | 48 | 0.0042645 | 0.0042645
[5 empty] | 49 | 0.0038062 | 0.0038062
[5 empty] | 50 | 0.0033972 | 0.0033972
[5 empty] | 51 | 0.0030321 | 0.0030321
[5 empty] | 52 | 0.0027062 | 0.0027062
[5 empty] | 53 | 0.0024154 | 0.0024154
[5 empty] | 54 | 0.0021558 | 0.0021558
[5 empty] | 55 | 0.0019241 | 0.0019241
[5 empty] | 56 | 0.0017173 | 0.0017173
[5 empty] | 57 | 0.0015328 | 0.0015328
[5 empty] | 58 | 0.001368 | 0.001368
[5 empty] | 59 | 0.001221 | 0.001221
[5 empty] | 60 | 0.0010898 | 0.0010898
[5 empty] | 61 | 0.00097266 | 0.00097266
[5 empty] | 62 | 0.00086813 | 0.00086813
[5 empty] | 63 | 0.00077483 | 0.00077483
[5 empty] | 64 | 0.00069156 | 0.00069156
[5 empty] | 65 | 0.00061724 | 0.00061724
[5 empty] | 66 | 0.0005509 | 0.0005509
[5 empty] | 67 | 0.0004917 | 0.0004917
[5 empty] | 68 | 0.00043885 | 0.00043885
[5 empty] | 69 | 0.00039169 | 0.00039169
[5 empty] | 70 | 0.00034959 | 0.00034959
[5 empty] | 71 | 0.00031202 | 0.00031202
[5 empty] | 72 | 0.00027849 | 0.00027849
[5 empty] | 73 | 0.00024856 | 0.00024856
[5 empty] | 74 | 0.00022185 | 0.00022185
[5 empty] | 75 | 0.000198 | 0.000198
[5 empty] | 76 | 0.00017672 | 0.00017672
[5 empty] | 77 | 0.00015773 | 0.00015773
[5 empty] | 78 | 0.00014078 | 0.00014078
[5 empty] | 79 | 0.00012565 | 0.00012565
[5 empty] | 80 | 0.00011215 | 0.00011215
[5 empty] | 81 | 0.00010009 | 0.00010009
[5 empty] | 82 | 8.9337e-05 | 8.9337e-05
[5 empty] | 83 | 7.9736e-05 | 7.9736e-05
[5 empty] | 84 | 7.1166e-05 | 7.1166e-05
[5 empty] | 85 | 6.3518e-05 | 6.3518e-05
[5 empty] | 86 | 5.6692e-05 | 5.6692e-05
[5 empty] | 87 | 5.0599e-05 | 5.0599e-05
[5 empty] | 88 | 4.5161e-05 | 4.5161e-05
[5 empty] | 89 | 4.0308e-05 | 4.0308e-05
[5 empty] | 90 | 3.5976e-05 | 3.5976e-05
[5 empty] | 91 | 3.2109e-05 | 3.2109e-05
[5 empty] | 92 | 2.8659e-05 | 2.8659e-05
[5 empty] | 93 | 2.5579e-05 | 2.5579e-05
[5 empty] | 94 | 2.283e-05 | 2.283e-05
[5 empty] | 95 | 2.0376e-05 | 2.0376e-05
[5 empty] | 96 | 1.8186e-05 | 1.8186e-05
[5 empty] | 97 | 1.6232e-05 | 1.6232e-05
[5 empty] | 98 | 1.4487e-05 | 1.4487e-05
[5 empty] | 99 | 1.293e-05 | 1.293e-05
[5 empty] | 100 | 1.1541e-05 | 1.1541e-05
[5 empty] | 101 | 1.03e-05 | 1.03e-05
[5 empty] | 102 | 9.1934e-06 | 9.1934e-06
[5 empty] | 103 | 8.2054e-06 | 8.2054e-06
[5 empty] | 104 | 7.3236e-06 | 7.3236e-06
[5 empty] | 105 | 6.5365e-06 | 6.5365e-06
[5 empty] | 106 | 5.834e-06 | 5.834e-06
[5 empty] | 107 | 5.207e-06 | 5.207e-06
[5 empty] | 108 | 4.6474e-06 | 4.6474e-06
[5 empty] | 109 | 4.148e-06 | 4.148e-06
[5 empty] | 110 | 3.7022e-06 | 3.7022e-06
[5 empty] | 111 | 3.3043e-06 | 3.3043e-06
[5 empty] | 112 | 2.9492e-06 | 2.9492e-06
[5 empty] | 113 | 2.6322e-06 | 2.6322e-06
[5 empty] | 114 | 2.3493e-06 | 2.3493e-06
[5 empty] | 115 | 2.0969e-06 | 2.0969e-06
[5 empty] | 116 | 1.8715e-06 | 1.8715e-06
[5 empty] | 117 | 1.6704e-06 | 1.6704e-06
[5 empty] | 118 | 1.4909e-06 | 1.4909e-06
[5 empty] | 119 | 1.3306e-06 | 1.3306e-06
[5 empty] | 120 | 1.1876e-06 | 1.1876e-06